## Лист1
Перечень мероприятий по снижению потерь в сетях АО "Пятигорскэнерго"
Наименование питающего центра | № пункта инвест программы | Наименование компании, инвестиционного проекта и работ | Физические параметры объекта |  | Увеличение пропускной способности | Снижение потерь | Увеличение резерва для присоединения потребителей
|  |  | Вводимая мощность, протяженность сетей | Ед. изм. (МВА, км)
| 1 | 2 | 5 | 7
Горячеводская | 1.2.8 | Реконструкция ВЛЭП по ул. 1-я линия от ТП-489 в связи с большим сроком эксплуатации | 0,332 | км |  | 28%
Горячеводская | 1.2.9 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Степная от ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | 0,160 | км | 115 кВт | 86%
Горячеводская | 1.2.10 | Реконструкция воздушной линии 10 кв ТП-131-ТП-46 для надежного электроснабжения потребителей | 0,140 | км | 2251 кВт | 58%
Скачки 1 | 1.2.11 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 1-49 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | 0,356 | км |  | 47%
Скачки 1 | 1.2.12 | Реконструкция ВЛЭП по ул. Романенко, 51-159 от ТП-133 для надежного электроснабжения потребителей | 0,640 | км |  | 47%
Лермонтовская | 1.3.32 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-606 по ул. Широкая | 0,232 | км |  | 63%
307 | 1.3.35 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по ул. Бештаугорская | 0,1 | км | 174,7 кВт | 21%
307 | 1.3.36 | Замена голого провода на СИП-2 ВЛ-0,4 кВ от ТП-213 по пр.Свободы | 0,155 | км | 174,7 кВт | 21%
307 | 1.3.45 | Перевод ВЛ-6 кВ ТП-82-ТП-88 с 6 кВ на 10 кВ |  |  |  | 42%
Скачки 2 | 1.3.3 | Замена КЛ-6 кВ ТП-38-ТП-78 на кабель большего сечения | 0,452 | км | 1777кВт | 50%
Скачки 2 | 1.3.4 | Замена КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-373 на кабель большего сечения | 0,442 | км | 1777кВт | 50%
307 | 1.3.5 | Замена участка КЛ-10 кВ ТП-246-ТП-533 на кабель большего сечения | 0,864 | км | 1361кВт | 60%
Скачки 2 | 1.3.6 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-372-ТП-486 на кабель большего сечения | 0,182 | км | 1122кВт | 50%
Белая ромашка | 1.3.22 | Замена КЛ-10 кВ Ф-5 и Ф-27 от П/С "Белая ромашка 110 кВ" до РП-22 на кабель большего сечения | 0,202 | км | 1975кВт | 40%
Скачки 2 | 1.3.44 | Замена участка КЛ-6 кВ ТП-69-ТП-188 на кабель большего сечения | 0,2 | км | 789кВт | 37%
Бештау | 1.3.1 | Замена трансформаторов в связи с переводом сетей с напряжения 6 кВ на 10 кВ | 2*0,4 | МВА |  | 19%
ТП-42
|  | ТП-83 | 0.4 | МВА |  | 19%
|  |  | 0.25 | МВА |  | 50%
|  | ТП-88 | 0.4 | МВА |  | 19%
|  | ТП-234 | 0.4 | МВА |  | 19%
|  | ТП-508 | 2*0,25 | МВА |  | 50%
|  | ТП-238 | 0.25 | МВА |  | 19%
Белая ромашка | 1.3.2 | Замена ТП-84 для повышения надежности электроснабжения потребителей с заменой двух тр-ров | 2*0,4 | МВА |  | 19%
Горячеводская | 1.3.10 | Замена трансформаторов ТМГ-400 на ТМГ 630 | 0.63 | МВА |  |  | 230кВА
ТП-217
|  | ТП-436 | 0.63 | МВА |  |  | 230кВА
Белая ромашка | 1.3.11 | Замена трансформаторов ТМГ-250 на ТМГ-400 | 0.4 | МВА |  |  | 150кВА
ТП-110
307 |  | ТП-385 | 0.4 | МВА |  |  | 150кВА
307 | 1.3.12 | Замена трансформаторов ТМГ-630 в ТП-14, ТП-71 в связи с большим сроком эксплуатации | 2*0,63 | МВА |  | 19%
Горячеводская | 1.3.13 | Замена трансформаторов в связи с большим сроком эксплуатации | 2*0,25 | МВА |  |  | 70кВА
ТП-260
Лермонтовская |  | ТП-102 | 0.4 | МВА |  | 35%
Горячеводская |  | ТП-230 | 0.4 | МВА |  | 19%
Скачки 2 |  | ТП-486 | 0.25 | МВА |  | 22%