## Sheet1
Информация о наличии свободной для технологического присоединения трансформаторной мощности, по центрам питания 35 кВ и выше, которые находятся на балансе АО «Пятигорскэнерго»
(информация по центрам питания ниже 35 кВ предоставляется потребителю в течении 7 дней со дня поступления соответствующего письменного запроса — п.11.2 Постановления Правительства РФ №24 от 21.01.2004г., с изм., от 04.05.2012г.)
С 1 октября 2013г., информация о наличии свободной для технологического присоединения мощности по подстанциям до 35кВ публикуется ежеквартально на официальном сайте АО «Пятигорскэнерго» www.elseti.ru в разделе информация к раскрытию.
Наименование подстанции | Диспетчерское обозначение | Допустимая нагрузка, кВА | Максимальная фактическая нагрузка, из АСКУЭ за период, кВА | Загрузка % от допустимой | Свободная мощность, кВт
1 квартал 2022 год
Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10000 | 7950 | 79 | отсутствует
Т-307 | Т-1 | 10000 | 5050 | 51 | 850
| Т-2 | 10000 | 6400 | 65 | 700
| Т-3 | 10000 | 8940 | 80 | 650
Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16000 | 7850 | 47.75 | Отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования нагрузки Т-61)
ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10000 | 2300 | 23 | 1000
| Т-32 | 2х3200 | 2456 | 38 | 514
Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2450 | 38 | 800
| Т-32 | 4000 | 2450 | 61.25 | 700
Промышленная 35/6 кВ | Т-1 | 3200 | 1340 | 41.9 | 1120
Скачки-3 | Т-1 | 4000 | 716 | 17.9 | 2484
2 квартал 2022 год
Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10000 | 7900 | 79 | отсутствует
Т-307 | Т-1 | 10000 | 5100 | 51 | 850
| Т-2 | 10000 | 6500 | 65 | 700
| Т-3 | 10000 | 8940 | 80 | 650
Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16000 | 7850 | 47.75 | Отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования нагрузки Т-61)
ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10000 | 2300 | 23 | 1000
| Т-32 | 2х3200 | 2456 | 38 | 514
Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2450 | 38 | 800
| Т-32 | 4000 | 2450 | 61.25 | 700
Промышленная 35/6 кВ | Т-1 | 3200 | 1340 | 41.9 | 1120
Скачки-3 | Т-1 | 4000 | 716 | 17.9 | 2484
3 квартал 2022 год
Б. Ромашка 35/10 кВ | Т-31 | 10000 | 8000 | 80 | отсутствует
Т-307 | Т-1 | 10000 | 5300 | 53 | 850
| Т-2 | 10000 | 6600 | 66 | 700
| Т-3 | 10000 | 9000 | 90 | 650
Скачки-2 110/6 кВ | Т-62 | 16000 | 7900 | 49.375 | Отсутствует (остальная мощность Т-62 необходима для резервирования нагрузки Т-61)
ГНС-35/6 кВ | Т-31 | 10000 | 2350 | 23.5 | 1000
| Т-32 | 6400 | 2500 | 39.0625 | 514
Подкачка 35/6 кВ | Т-31 | 6300 | 2600 | 41.2698 | 800
| Т-32 | 4000 | 2350 | 58.75 | 700
Промышленная 35/6 кВ | Т-1 | 3200 | 1400 | 43.75 | 1120
Скачки-3 | Т-1 | 4000 | 725 | 18.125 | 2484