Приложение № 1 к договору

об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям

№______/21-ТПб

от «___»_______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

№ ТФ_____/21                                                                 "__" _______________ 2021 г.

АО «Пятигорскэнерго»

_______________________________Семенов Семен Семенович___________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: жилой дом.

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых   осуществляется  технологическое  присоединение  энергопринимающих устройств заявителя    жилой дом, расположенный по адресу: г. Пятигорск, пер. Чистый, дом №2.

3.  Максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих устройств заявителя составляет: 15 кВт

4. Категория надежности: 3.

5. Класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым осуществляется технологическое присоединение:  0,4 кВ.

- Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021 г.

7. Точка присоединения:  ВЛ-0,4 кВ по пер. Чистый

8. Основной источник питания:п/ст "Бештау", ТП-490, ВЛ-0,4 кВ по пер. Чистый

9. Резервный источник питания: не требуется.

- Сетевая организация осуществляет:

- 10.1. Строительство ЛЭП-10(6) кВ от источника питания (объекта электросетевого хозяйства) до проектируемой трансформаторной подстанции. Протяженность, сечение и марка проводников определяется проектной документацией (если строим);

10.2. Строительство трансформаторной подстанции ТП-10(6)/0,4 кВ. Месторасположение, тип подстанции и мощность устанавливаемых трансформаторов определяется проектной документацией (если строим);

10.3. Строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой трансформаторной подстанции до точки присоединения. Протяженность, сечение и марка проводников определяется проектной документацией (если строим);

10.4. Обеспечение учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов,  с соблюдением требований к приборам учета, установленных нормативными актами;

10.5. Допуск в эксплуатацию установленных приборов учета.;

10.6. Составление и предоставление заявителю акта допуска прибора учета в эксплуатацию, акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения;

- 10.7. Уведомление  гарантирующего поставщика о предоставлении заявителю документов, указанных в пункте 10.6 настоящих технических условий.

10.8. Обеспечение заявителю возможности самостоятельного осуществления фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и фактического приема (подачи) напряжения и мощности в соответствии с предоставленной инструкцией.

- Заявитель осуществляет:

  - Установку вводно-распределительного устройства (ВРУ) 0,4 кВ с защитными коммутационными аппаратами для защиты от перегрузок и коротких замыканий. В целях обеспечения селективного отключения выбор защитных коммутационных аппаратов во ВРУ-0,4 кВ осуществляется с учетом устанавливаемых сетевой организацией устройств защиты на объектах электросетевого хозяйства;

- 11.2. Прокладку кабельной (воздушной) ЛЭП-0,4 кВт узла учета на опоре ВЛ-0,4 кВ по ул. Подстанционная до ВРУ нежилого здания.    Кабель (провод) принять сечением согласно расчета.

11.3. Для предотвращения поражения электрическим током предусмотреть меры по обеспечению безопасности электроустановок;

11.4. Если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, обеспечить на безвозмездной основе предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам;

  - Самостоятельное фактическое присоединение и фактический прием (подача) напряжения и мощности на энергопринимающее устройство в соответствии с предоставленной инструкцией.

  - Вынос сетей электроснабжения, попадающих в зону строительства и благоустройства прилегающей территории выполнить до начала строительных  работ.

- 12. Сетевая организация обеспечивает номинальное значение частоты напряжения электропитания в электрической сети в соответствии с требованиями п. 4.2.1. ГОСТ 32144-2013.

- 13.  Сетевая организация обеспечивает положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии в соответствии с требованиями п. 4.2.2. ГОСТ 32144-2013.

- Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет ___ с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

- Срок действия настоящих технических условий составляет 3 года со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.

Главный инженер ______________________А.Н. Шарапов

Исп. Калашникова Л.В.

Тел.: 33-07-88

С техническими условиями ознакомлен:

«___» _______________2021 г.          _______________________          ________________

(Ф.И.О)                                                                      ПОДПИСЬ