Приложение № 1 к договору

об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям

№______________/21-ТП

от «___»_______________2021 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям                                                                                               (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств по второй категории надежности, максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже)

№ ______/21                                                                "__" _______________ 2021 г.

АО «Пятигорскэненрго»

Иванов Иван Иванович

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: нежилое здание (цех).

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения которых осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя: нежилое здание (цех), расположенное  по адресу: г. Пятигорск, промзона Скачки

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств

заявителя составляет: 250 кВт (увеличение с 100 кВт)

________________________________в одну очередь______________________________________

4. Категория надежности: 2.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение: 0,4 кВ.

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2021 г.

7.  Точка присоединения:  п/ст «Лермонтовска», ТП-715,РЩ 0,4 кВ/715

8. Основной источник питания:  РУ 0,4 кВ ТП-715 первая секция шин — 250 кВт.

9. Резервный источник питания:  РУ 0,4 кВ ТП-715 вторая секция шин — 250 кВт.

- Сетевая организация осуществляет:

- 10.1. Проектирование и строительство ЛЭП-10(6) кВ от источника питания (объекта электросетевого хозяйства) до проектируемой трансформаторной подстанции. Протяженность, сечение и марка проводников определяется проектной документацией (если выполняется проектирование и строительство);

10.2. Проектирование и строительство трансформаторной подстанции ТП-10(6)/0,4 кВ. Месторасположение, тип подстанции и мощность устанавливаемых трансформаторов определяется проектной документацией(если выполняется проектирование и строительство);

10.3. Проектирование и строительство ЛЭП-0,4 кВ от проектируемой трансформаторной подстанции до точки присоединения. Протяженность, сечение и марка проводников определяется проектной документацией(если выполняется проектирование и строительство);

10.4. Обеспечение учета электрической энергии (мощности) с использованием приборов учета электрической энергии, в том числе включенных в состав измерительных комплексов,  с соблюдением требований законодательства к приборам учета, установленных нормативными актами;

  - Проведение проверки выполнения заявителем технических условий, фактическое присоединение объектов заявителя и подача напряжения и мощности, составление предоставления заявителю акта допуска прибора учета в эксплуатацию, акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения;

- 10.6. Уведомление заявителя и гарантирующего поставщика о предоставлении заявителю документов, указанных в пункте 10.5 настоящих технических условий.

к ТУ № ________

- Заявитель осуществляет:

  - Установку вводно-распределительного устройства (ВРУ) 0,4 кВ с защитными коммутационными аппаратами для защиты от перегрузок и коротких замыканий. В целях обеспечения селективного отключения выбор защитных коммутационных аппаратов во ВРУ-0,4 кВ осуществляется с учетом устанавливаемых сетевой организацией устройств защиты на объектах электросетевого хозяйства;

- 11.2. Прокладку кабельной  ЛЭП-0,4 кВт от РЩ 0,4 кВ/715 на границе земельного участка до ВРУ нежилого здания.    Кабель (провод) принять сечением согласно расчета.

11.3. Для предотвращения поражения электрическим током предусмотреть меры по обеспечению безопасности электроустановок;

11.4. Если установка приборов учета электрической энергии и (или) иного оборудования, необходимого для обеспечения коммерческого учета электрической энергии и обеспечения сетевой организацией возможности действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности возможна только в границах участка заявителя или на объектах заявителя, обеспечить на безвозмездной основе предоставление сетевой организации мест установки приборов учета электрической энергии и (или) иного указанного оборудования и доступ к таким местам;

- 11.5. Направление в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий с приложением копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, а также документов, предусмотренных п. 85 Правил технологического присоединения (утв. постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861).

- 11.6.  Выполненть мероприятий по вводу объектов электроэнергетики заявителя, построенных (реконструированных, модернизированных) в рамках выполнения мероприятий по технологическому присоединению, а также входящих в их состав оборудования.

- 11.7. Предоставление в сетевую организацию разрешения Ростехнадзора в соответствии с Правилами выдачи разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.01.2021 N 85.

- 12.  Вынос сетей электроснабжения, попадающих в зону строительства, благоустройства прилегающей территории и парковки, выполнить до начала строительных работ. Стоимость  работ по выносу сетей из зоны строительства в стоимость тарифа за технологическое присоединение не входит.

- 13. Сетевая организация обеспечивает номинальное значение частоты напряжения электропитания в электрической сети в соответствии с требованиями п. 4.2.1. ГОСТ 32144-2013.

- 14. Сетевая организация обеспечивает положительные и отрицательные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии в соответствии с требованиями п. 4.2.2. ГОСТ 32144-2013.                                 15. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет ___ с даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

- 16. Срок действия настоящих технических условий составляет ___ со дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения.

Главный инженер                                                                         А.Н. Шарапов

Исп. Калашникова Л.В.

Тел.: 33-07-88

Получил: «___» _____________ 2021 г.

С техническими условиями согласен___________________       ________________________